## busbars
bus_idx | name | v_nom_kv
0 | Bus 1 | 12.66
1 | Bus 2 | 12.66
2 | Bus 3 | 12.66
3 | Bus 4 | 12.66
4 | Bus 5 | 12.66
5 | Bus 6 | 12.66
6 | Bus 7 | 12.66
7 | Bus 8 | 12.66
8 | Bus 9 | 12.66
9 | Bus 10 | 12.66
10 | Bus 11 | 12.66
11 | Bus 12 | 12.66
12 | Bus 13 | 12.66
13 | Bus 14 | 12.66
14 | Bus 15 | 12.66
15 | Bus 16 | 12.66
16 | Bus 17 | 12.66
17 | Bus 18 | 12.66
18 | Bus 19 | 12.66
19 | Bus 20 | 12.66
20 | Bus 21 | 12.66
21 | Bus 22 | 12.66
22 | Bus 23 | 12.66
23 | Bus 24 | 12.66
24 | Bus 25 | 12.66
25 | Bus 26 | 12.66
26 | Bus 27 | 12.66
27 | Bus 28 | 12.66
28 | Bus 29 | 12.66
29 | Bus 30 | 12.66
30 | Bus 31 | 12.66
31 | Bus 32 | 12.66
32 | Bus 33 | 12.66

## lines
name | v_nom_kv | I_lim_A | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_uf_per_km | from_bus_idx | to_bus_idx | is_connected_from | is_connected_to
Br 1 | 24 | 1000 | 1 | 0.0922 | 0.047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Br 2 | 24 | 1000 | 1 | 0.493 | 0.2511 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
Br 3 | 24 | 1000 | 1 | 0.366 | 0.1864 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1
Br 4 | 24 | 1000 | 1 | 0.3811 | 0.1941 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1
Br 5 | 24 | 1000 | 1 | 0.819 | 0.707 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1
Br 6 | 24 | 1000 | 1 | 0.1872 | 0.6188 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1
Br 7 | 24 | 1000 | 1 | 1.7114 | 1.2351 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1
Br 8 | 24 | 1000 | 1 | 1.03 | 0.74 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1
Br 9 | 24 | 1000 | 1 | 1.044 | 0.74 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1
Br 10 | 24 | 1000 | 1 | 0.1966 | 0.065 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1
Br 11 | 24 | 1000 | 1 | 0.3744 | 0.1238 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1
Br 12 | 24 | 1000 | 1 | 1.468 | 1.155 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1
Br 13 | 24 | 1000 | 1 | 0.5416 | 0.7129 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1
Br 14 | 24 | 1000 | 1 | 0.591 | 0.526 | 0 | 13 | 14 | 1 | 1
Br 15 | 24 | 1000 | 1 | 0.7463 | 0.545 | 0 | 14 | 15 | 1 | 1
Br 16 | 24 | 1000 | 1 | 1.289 | 1.721 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1
Br 17 | 24 | 1000 | 1 | 0.732 | 0.574 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1
Br 18 | 24 | 1000 | 1 | 0.164 | 0.1565 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1
Br 19 | 24 | 1000 | 1 | 1.5042 | 1.3554 | 0 | 18 | 19 | 1 | 1
Br 20 | 24 | 1000 | 1 | 0.4095 | 0.4784 | 0 | 19 | 20 | 1 | 1
Br 21 | 24 | 1000 | 1 | 0.7089 | 0.9373 | 0 | 20 | 21 | 1 | 1
Br 22 | 24 | 1000 | 1 | 0.4512 | 0.3083 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1
Br 23 | 24 | 1000 | 1 | 0.898 | 0.7091 | 0 | 22 | 23 | 1 | 1
Br 24 | 24 | 1000 | 1 | 0.896 | 0.7011 | 0 | 23 | 24 | 1 | 1
Br 25 | 24 | 1000 | 1 | 0.203 | 0.1034 | 0 | 5 | 25 | 1 | 1
Br 26 | 24 | 1000 | 1 | 0.2842 | 0.1447 | 0 | 25 | 26 | 1 | 1
Br 27 | 24 | 1000 | 1 | 1.059 | 0.9337 | 0 | 26 | 27 | 1 | 1
Br 28 | 24 | 1000 | 1 | 0.8042 | 0.7006 | 0 | 27 | 28 | 1 | 1
Br 29 | 24 | 1000 | 1 | 0.5075 | 0.2585 | 0 | 28 | 29 | 1 | 1
Br 30 | 24 | 1000 | 1 | 0.9744 | 0.963 | 0 | 29 | 30 | 1 | 1
Br 31 | 24 | 1000 | 1 | 0.3105 | 0.3619 | 0 | 30 | 31 | 1 | 1
Br 32 | 24 | 1000 | 1 | 0.341 | 0.5302 | 0 | 31 | 32 | 1 | 1
Note on J1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 1 here means the line is connected. 0 means not connected.

## loads
name | v_nom_kv | s_base_mva | v_nom_pu | p_nom_mw | q_nom_mvar | bus_idx | g_shunt_pu | b_shunt_pu
Load 1 | 12.66 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.06 | 1 | 0 | 0
Load 2 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 2 | 0 | 0
Load 3 | 12.66 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.08 | 3 | 0 | 0
Load 4 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.03 | 4 | 0 | 0
Load 5 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 5 | 0 | 0
Load 6 | 12.66 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0 | 0
Load 7 | 12.66 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.1 | 7 | 0 | 0
Load 8 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 8 | 0 | 0
Load 9 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 9 | 0 | 0
Load 10 | 12.66 | 0.045 | 1 | 0.045 | 0.03 | 10 | 0 | 0
Load 11 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.035 | 11 | 0 | 0
Load 12 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.035 | 12 | 0 | 0
Load 13 | 12.66 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.08 | 13 | 0 | 0
Load 14 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.01 | 14 | 0 | 0
Load 15 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 15 | 0 | 0
Load 16 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 16 | 0 | 0
Load 17 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 17 | 0 | 0
Load 18 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 18 | 0 | 0
Load 19 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 19 | 0 | 0
Load 20 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 20 | 0 | 0
Load 21 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.04 | 21 | 0 | 0
Load 22 | 12.66 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.05 | 22 | 0 | 0
Load 23 | 12.66 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.2 | 23 | 0 | 0
Load 24 | 12.66 | 0.42 | 1 | 0.42 | 0.2 | 24 | 0 | 0
Load 25 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.025 | 25 | 0 | 0
Load 26 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.025 | 26 | 0 | 0
Load 27 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.02 | 27 | 0 | 0
Load 28 | 12.66 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0.07 | 28 | 0 | 0
Load 29 | 12.66 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 29 | 0 | 0
Load 30 | 12.66 | 0.15 | 1 | 0.15 | 0.07 | 30 | 0 | 0
Load 31 | 12.66 | 0.21 | 1 | 0.21 | 0.1 | 31 | 0 | 0
Load 32 | 12.66 | 0.06 | 1 | 0.06 | 0.04 | 32 | 0 | 0

## gens
name | S_rated_mva | v_set_pu | p_set_mw | bus_idx | is_slack
Slack | 100 | 1 | 0 | 0 | 1
Hydro 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 17 | 0

## static gens
name | S_rated_mva | v_nom_pu | p_set_mw | q_set_mvar | bus_idx
Solar 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 32
Solar 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 24
Solar 3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 29
Solar 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 13
Wind 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 28

## trafos
name | S_nom | V_hv_kV | V_lv_kV | v_base_kV | V_SCH_pu | P_Cu_pu | I_E_pu | P_Fe_pu | idx_hv | idx_lv | tap_pos | tap_change | tap_min | tap_max | is_connected_hv | is_connected_lv